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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Внешнее питание электроэнергией компрессорной станции осуществляется от сетей «Вологдаэнерго» Нюксенского РЭС ПС НПС по двум ВЛ-10 кВ., I-й ввод по ВЛ-10 кВ. от фидера «Газопровод 3 – КС-15-1», II-й ввод по ВЛ -10 кВ. от фидера «Газопровод 4 – КС-15-2»,  напряжение с которых подается на двухсекционное закрытое распределительное устройство ЗРУ – 10 кВ. С отходящих линий обоих вводов ЗРУ –10 кВ. напряжение по кабельным линиям подается на КТП ПЭБ.

В качестве понижающей подстанции: комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами мощностью 630 кВА напряжением 10/0.4 кВ, внутренней установки расположение трансформаторов двухрядное;

Для более надежного электроснабжения потребителей I категории предусмотрена установка аварийной дизельной электростанции типа «Звезда-1000 НК-02М3» мощностью 1000 кВт которая запускаются автоматически при исчезновении напряжения на шинах КТП. 

Для электроснабжения потребителей на напряжение =220В постоянного тока предусмотрены аккумуляторные батареи =220В. Распределение электроэнергии постоянного тока осуществляется от щитов ЩПТ-220В индивидуального изготовления. Для заряда аккумуляторных батарей предусмотрены выпрямительно-зарядные устройства ВЗУ1, ВЗУ2.

Турбокомпрессорный цех включает в себя четыре однотипных газоперекачивающих агрегата (ГПА) ГТН-25-1, с нагнетателями природного газа типа 2Н-25-76-I44, которые предназначены для повышения давления транспортируемого по газопроводу газа. 
Все электродвигатели потребителей электроэнергии асинхронные, во взрывоопасных и пожароопасных помещениях во взрывобезопасном исполнении.
 Данные потребителей КЦ приведены в приложении А.
